## Sheet1
|  | ni | 1.002e-06 | [122 empty] | N— | Cota topografica | ΔCota | Perda de Carga | Pressao (mca)
1ª Iteração | Anel | Trecho |  | L (m) | D (m) | e (mm) | Q(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) | 2ª Iteração | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) | 3ª Iteração | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) | 4ª Iteração | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) | 5ª Iteração | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) | 6ª Iteração | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) | 7ª Iteração | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) | 8ª Iteração | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) | 9ª Iteração | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) | 10ª Iteração | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) | 11ª Iteração | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) | 12ª Iteração | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) | 13ª Iteração | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) | 14ª Iteração | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) | VAZOES DO EPANET | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) | 1 | 220.5 | 24.5 | 2934.5328 | -2910.0328
| 1 | 1 | 2 | 100 | 0.05 | 0.0015 | 31 | 787832.852 | 0.012685 | 1 | 322.328 | 10397.6784 | -0.0004971 |  | 31.0019 | 787879.9534 | 0.012685 | 1 | 322.3639 | 10398.215 | -0.00049709 |  | 31.0037 | 787927.0067 | 0.012685 | 1 | 322.3998 | 10398.7509 | -0.00049707 |  | 31.0056 | 787974.012 | 0.012685 | 1 | 322.4356 | 10399.2863 | -0.00049705 |  | 31.0074 | 788020.9693 | 0.012685 | 1 | 322.4714 | 10399.8212 | -0.00049703 |  | 31.0092 | 788067.8787 | 0.012685 | 1 | 322.5072 | 10400.3555 | -0.00049701 |  | 31.0111 | 788114.7401 | 0.012685 | 1 | 322.5429 | 10400.8893 | -0.00049699 |  | 31.0129 | 788161.5538 | 0.012685 | 1 | 322.5786 | 10401.4225 | -0.00049697 |  | 31.0148 | 788208.3196 | 0.012685 | 1 | 322.6143 | 10401.9552 | -0.00049695 |  | 31.0166 | 788255.0376 | 0.012684 | 1 | 322.6499 | 10402.4873 | -0.00049693 |  | 31.0184 | 788301.708 | 0.012684 | 1 | 322.6855 | 10403.0189 | -0.00049691 |  | 31.0203 | 788348.3307 | 0.012684 | 1 | 322.7211 | 10403.5499 | -0.00049689 |  | 31.0221 | 788394.9057 | 0.012684 | 1 | 322.7566 | 10404.0804 | -0.00049687 |  | 31.0239 | 788441.4333 | 0.012684 | 1 | 322.7921 | 10404.6104 | -0.00049685 |  | 32.7718 | 832861.3116 | 0.01259 | 1 | 357.5155 | 10909.2427 | -0.00049685 | 2 | 215.6 | 29.4 | 3292.0483 | -3262.6483
|  | 2 | 3 | 100 | 0.05 | 0.0015 | 26.1 | 663304.4335 | 0.012995 | 1 | 234.0566 | 8967.6851 | -0.0004971 |  | 26.1019 | 663351.5349 | 0.012995 | 1 | 234.0874 | 8968.2308 | -0.00049709 |  | 26.1037 | 663398.5882 | 0.012995 | 1 | 234.1183 | 8968.7759 | -0.00049707 |  | 26.1056 | 663445.5935 | 0.012994 | 1 | 234.1491 | 8969.3204 | -0.00049705 |  | 26.1074 | 663492.5508 | 0.012994 | 1 | 234.1799 | 8969.8643 | -0.00049703 |  | 26.1092 | 663539.4601 | 0.012994 | 1 | 234.2106 | 8970.4077 | -0.00049701 |  | 26.1111 | 663586.3216 | 0.012994 | 1 | 234.2413 | 8970.9506 | -0.00049699 |  | 26.1129 | 663633.1352 | 0.012994 | 1 | 234.272 | 8971.4928 | -0.00049697 |  | 26.1148 | 663679.901 | 0.012994 | 1 | 234.3027 | 8972.0346 | -0.00049695 |  | 26.1166 | 663726.6191 | 0.012994 | 1 | 234.3333 | 8972.5757 | -0.00049693 |  | 26.1184 | 663773.2894 | 0.012993 | 1 | 234.3639 | 8973.1163 | -0.00049691 |  | 26.1203 | 663819.9121 | 0.012993 | 1 | 234.3944 | 8973.6564 | -0.00049689 |  | 26.1221 | 663866.4872 | 0.012993 | 1 | 234.425 | 8974.1959 | -0.00049687 |  | 26.1239 | 663913.0147 | 0.012993 | 1 | 234.4555 | 8974.7348 | -0.00049685 |  | 27.8718 | 708332.8931 | 0.012874 | 1 | 264.4356 | 9487.5694 | -0.00049685 | 3 | 210.4 | 34.6 | 3556.4839 | -3521.8839
|  | 3 | 4 | 100 | 0.05 | 0.0015 | 14.8 | 376126.6519 | 0.014172 | 1 | 82.0791 | 5545.8864 | -0.0004971 |  | 14.7975 | 376063.4758 | 0.014173 | 1 | 82.0538 | 5545.106 | -0.00049709 |  | 14.795 | 376000.3476 | 0.014173 | 1 | 82.0285 | 5544.3262 | -0.00049707 |  | 14.7925 | 375937.2671 | 0.014173 | 1 | 82.0032 | 5543.547 | -0.00049705 |  | 14.7901 | 375874.2343 | 0.014174 | 1 | 81.9779 | 5542.7684 | -0.00049703 |  | 14.7876 | 375811.2493 | 0.014174 | 1 | 81.9527 | 5541.9903 | -0.00049701 |  | 14.7851 | 375748.3119 | 0.014175 | 1 | 81.9275 | 5541.2128 | -0.00049699 |  | 14.7826 | 375685.4222 | 0.014175 | 1 | 81.9023 | 5540.4359 | -0.00049697 |  | 14.7802 | 375622.5801 | 0.014175 | 1 | 81.8771 | 5539.6596 | -0.00049695 |  | 14.7777 | 375559.7856 | 0.014176 | 1 | 81.8519 | 5538.8838 | -0.00049693 |  | 14.7752 | 375497.0386 | 0.014176 | 1 | 81.8268 | 5538.1086 | -0.00049691 |  | 14.7728 | 375434.3391 | 0.014176 | 1 | 81.8017 | 5537.334 | -0.00049689 |  | 14.7703 | 375371.687 | 0.014177 | 1 | 81.7766 | 5536.5599 | -0.00049687 |  | 14.7678 | 375309.0824 | 0.014177 | 1 | 81.7516 | 5535.7864 | -0.00049685 |  | 11.5872 | 294476.6717 | 0.01476 | 1 | 52.3989 | 4522.1404 | -0.00049685 | 4 | 210.5 | 34.5 | 3608.8829 | -3574.3829
|  | 4 | 5 | 100 | 0.05 | 0.0015 | 10 | 254139.6297 | 0.015139 | 1 | 40.0295 | 4002.946 | -0.0004971 |  | 9.9975 | 254076.4536 | 0.01514 | 1 | 40.0113 | 4002.1244 | -0.00049709 |  | 9.995 | 254013.3253 | 0.015141 | 1 | 39.9931 | 4001.3034 | -0.00049707 |  | 9.9925 | 253950.2448 | 0.015141 | 1 | 39.975 | 4000.483 | -0.00049705 |  | 9.9901 | 253887.2121 | 0.015142 | 1 | 39.9569 | 3999.6632 | -0.00049703 |  | 9.9876 | 253824.227 | 0.015143 | 1 | 39.9388 | 3998.844 | -0.00049701 |  | 9.9851 | 253761.2897 | 0.015143 | 1 | 39.9207 | 3998.0254 | -0.00049699 |  | 9.9826 | 253698.4 | 0.015144 | 1 | 39.9027 | 3997.2074 | -0.00049697 |  | 9.9802 | 253635.5578 | 0.015145 | 1 | 39.8846 | 3996.3899 | -0.00049695 |  | 9.9777 | 253572.7633 | 0.015145 | 1 | 39.8666 | 3995.5731 | -0.00049693 |  | 9.9752 | 253510.0163 | 0.015146 | 1 | 39.8486 | 3994.7568 | -0.00049691 |  | 9.9728 | 253447.3168 | 0.015147 | 1 | 39.8306 | 3993.9412 | -0.00049689 |  | 9.9703 | 253384.6648 | 0.015147 | 1 | 39.8126 | 3993.1261 | -0.00049687 |  | 9.9678 | 253322.0602 | 0.015148 | 1 | 39.7947 | 3992.3116 | -0.00049685 |  | 6.7872 | 172489.6495 | 0.016234 | 1 | 19.7728 | 2913.2553 | -0.00049685 | 5 | 209.5 | 35.5 | 3628.6557 | -3593.1557
|  | 5 | 6 | 100 | 0.05 | 0.0015 | -7.4 | 188063.326 | 0.015977 | -1 | -23.1327 | 3126.0444 | -0.0004971 |  | -7.4005 | 188075.9594 | 0.015977 | -1 | -23.1356 | 3126.2159 | -0.00049709 |  | -7.401 | 188088.5923 | 0.015976 | -1 | -23.1384 | 3126.3875 | -0.00049707 |  | -7.4015 | 188101.2247 | 0.015976 | -1 | -23.1412 | 3126.559 | -0.00049705 |  | -7.402 | 188113.8567 | 0.015976 | -1 | -23.144 | 3126.7305 | -0.00049703 |  | -7.4025 | 188126.4883 | 0.015976 | -1 | -23.1468 | 3126.902 | -0.00049701 |  | -7.403 | 188139.1193 | 0.015976 | -1 | -23.1497 | 3127.0734 | -0.00049699 |  | -7.4035 | 188151.7499 | 0.015976 | -1 | -23.1525 | 3127.2449 | -0.00049697 |  | -7.404 | 188164.3799 | 0.015975 | -1 | -23.1553 | 3127.4164 | -0.00049695 |  | -7.4045 | 188177.0095 | 0.015975 | -1 | -23.1581 | 3127.5878 | -0.00049693 |  | -7.405 | 188189.6386 | 0.015975 | -1 | -23.161 | 3127.7593 | -0.00049691 |  | -7.4055 | 188202.2672 | 0.015975 | -1 | -23.1638 | 3127.9307 | -0.00049689 |  | -7.406 | 188214.8952 | 0.015975 | -1 | -23.1666 | 3128.1021 | -0.00049687 |  | -7.4065 | 188227.5228 | 0.015974 | -1 | -23.1694 | 3128.2736 | -0.00049685 |  | -8.7693 | 222862.6655 | 0.015494 | -1 | -31.504 | 3592.5385 | -0.00049685 | 6 | 213.2 | 31.8 | 3597.1517 | -3565.3517
|  | 6 | 7 | 100 | 0.05 | 0.0015 | -15.6 | 396457.8223 | 0.014052 | -1 | -90.4206 | 5796.195 | -0.0004971 |  | -15.6005 | 396470.4557 | 0.014052 | -1 | -90.4259 | 5796.3501 | -0.00049709 |  | -15.601 | 396483.0886 | 0.014052 | -1 | -90.4312 | 5796.5051 | -0.00049707 |  | -15.6015 | 396495.7211 | 0.014052 | -1 | -90.4365 | 5796.6601 | -0.00049705 |  | -15.602 | 396508.3531 | 0.014052 | -1 | -90.4418 | 5796.8151 | -0.00049703 |  | -15.6025 | 396520.9846 | 0.014052 | -1 | -90.4471 | 5796.9701 | -0.00049701 |  | -15.603 | 396533.6156 | 0.014052 | -1 | -90.4524 | 5797.1251 | -0.00049699 |  | -15.6035 | 396546.2462 | 0.014052 | -1 | -90.4577 | 5797.2801 | -0.00049697 |  | -15.604 | 396558.8763 | 0.014052 | -1 | -90.463 | 5797.4351 | -0.00049695 |  | -15.6045 | 396571.5059 | 0.014052 | -1 | -90.4683 | 5797.5901 | -0.00049693 |  | -15.605 | 396584.1349 | 0.014052 | -1 | -90.4736 | 5797.7451 | -0.00049691 |  | -15.6055 | 396596.7635 | 0.014052 | -1 | -90.4789 | 5797.9001 | -0.00049689 |  | -15.606 | 396609.3916 | 0.014051 | -1 | -90.4842 | 5798.055 | -0.00049687 |  | -15.6065 | 396622.0191 | 0.014051 | -1 | -90.4895 | 5798.21 | -0.00049685 |  | -16.9693 | 431257.1618 | 0.013865 | -1 | -105.567 | 6221.0582 | -0.00049685 | 7 | 218.5 | 26.5 | 3491.5847 | -3465.0847
|  | 7 | 8 | 100 | 0.05 | 0.0015 | -23.1 | 587062.5446 | 0.013227 | -1 | -186.6248 | 8078.9977 | -0.0004971 |  | -23.1005 | 587075.178 | 0.013227 | -1 | -186.6323 | 8079.1459 | -0.00049709 |  | -23.101 | 587087.8109 | 0.013227 | -1 | -186.6397 | 8079.2942 | -0.00049707 |  | -23.1015 | 587100.4433 | 0.013227 | -1 | -186.6472 | 8079.4424 | -0.00049705 |  | -23.102 | 587113.0753 | 0.013227 | -1 | -186.6546 | 8079.5906 | -0.00049703 |  | -23.1025 | 587125.7069 | 0.013227 | -1 | -186.662 | 8079.7388 | -0.00049701 |  | -23.103 | 587138.3379 | 0.013227 | -1 | -186.6695 | 8079.887 | -0.00049699 |  | -23.1035 | 587150.9685 | 0.013227 | -1 | -186.6769 | 8080.0352 | -0.00049697 |  | -23.104 | 587163.5985 | 0.013227 | -1 | -186.6844 | 8080.1833 | -0.00049695 |  | -23.1045 | 587176.2281 | 0.013227 | -1 | -186.6918 | 8080.3315 | -0.00049693 |  | -23.105 | 587188.8572 | 0.013227 | -1 | -186.6992 | 8080.4797 | -0.00049691 |  | -23.1055 | 587201.4858 | 0.013227 | -1 | -186.7067 | 8080.6278 | -0.00049689 |  | -23.106 | 587214.1138 | 0.013227 | -1 | -186.7141 | 8080.776 | -0.00049687 |  | -23.1065 | 587226.7414 | 0.013227 | -1 | -186.7216 | 8080.9241 | -0.00049685 |  | -24.4693 | 621861.8841 | 0.013116 | -1 | -207.6472 | 8486.0284 | -0.00049685 | 8 | 230.7 | 14.3 | 3283.9375 | -3269.6375
|  | 8 | 1 | 100 | 0.05 | 0.0015 | -31 | 787832.852 | 0.012685 | -1 | -322.328 | 10397.6784 | -0.0004971 |  | -31.0005 | 787845.4854 | 0.012685 | -1 | -322.3377 | 10397.8223 | -0.00049709 |  | -31.001 | 787858.1183 | 0.012685 | -1 | -322.3473 | 10397.9662 | -0.00049707 |  | -31.0015 | 787870.7508 | 0.012685 | -1 | -322.3569 | 10398.1101 | -0.00049705 |  | -31.002 | 787883.3828 | 0.012685 | -1 | -322.3665 | 10398.254 | -0.00049703 |  | -31.0025 | 787896.0143 | 0.012685 | -1 | -322.3762 | 10398.3979 | -0.00049701 |  | -31.003 | 787908.6454 | 0.012685 | -1 | -322.3858 | 10398.5418 | -0.00049699 |  | -31.0035 | 787921.2759 | 0.012685 | -1 | -322.3954 | 10398.6856 | -0.00049697 |  | -31.004 | 787933.906 | 0.012685 | -1 | -322.4051 | 10398.8295 | -0.00049695 |  | -31.0045 | 787946.5356 | 0.012685 | -1 | -322.4147 | 10398.9734 | -0.00049693 |  | -31.005 | 787959.1647 | 0.012685 | -1 | -322.4243 | 10399.1172 | -0.00049691 |  | -31.0055 | 787971.7932 | 0.012685 | -1 | -322.4339 | 10399.2611 | -0.00049689 |  | -31.006 | 787984.4213 | 0.012685 | -1 | -322.4436 | 10399.4049 | -0.00049687 |  | -31.0065 | 787997.0489 | 0.012685 | -1 | -322.4532 | 10399.5487 | -0.00049685 |  | -32.3693 | 822632.1915 | 0.012611 | -1 | -349.3703 | 10793.2611 | -0.00049685 | 9 | 211.5 | 33.5 | 3205.8382 | -3172.3382
[9 empty] | Total |  | 55.9869 | 56313.1116 |  |  |  |  | Total |  | 55.985 | 56313.2105 |  |  |  |  | Total |  | 55.9831 | 56313.3094 |  |  |  |  | Total |  | 55.9811 | 56313.4083 |  |  |  |  | Total |  | 55.9791 | 56313.5073 |  |  |  |  | Total |  | 55.9771 | 56313.6064 |  |  |  |  | Total |  | 55.975 | 56313.7054 |  |  |  |  | Total |  | 55.973 | 56313.8045 |  |  |  |  | Total |  | 55.9709 | 56313.9036 |  |  |  |  | Total |  | 55.9688 | 56314.0028 |  |  |  |  | Total |  | 55.9666 | 56314.1019 |  |  |  |  | Total |  | 55.9645 | 56314.2011 |  |  |  |  | Total |  | 55.9623 | 56314.3004 |  |  |  |  | Total |  | 55.9601 | 56314.3997 |  |  |  |  | Total |  | 0.034414 | 56925.0939 |  | 10 | 213.5 | 31.5 | 3363.0935 | -3331.5935
| Anel | Trecho |  | L (m) | D (m) | e (mm) | Q(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) | 11 | 205.5 | 39.5 | 3483.9211 | -3444.4211
| 2 | 1 | 9 | 100 | 0.05 | 0.0015 | 31.4 | 797998.4372 | 0.012663 | 1 | 330.1208 | 10513.4019 | -0.0023505 |  | 31.3976 | 797938.7024 | 0.012663 | 1 | 330.0748 | 10512.7222 | -0.0023486 |  | 31.3953 | 797879.0162 | 0.012663 | 1 | 330.0288 | 10512.0432 | -0.0023467 |  | 31.393 | 797819.3785 | 0.012664 | 1 | 329.9828 | 10511.3647 | -0.0023447 |  | 31.3906 | 797759.7892 | 0.012664 | 1 | 329.9369 | 10510.6867 | -0.0023428 |  | 31.3883 | 797700.2483 | 0.012664 | 1 | 329.891 | 10510.0093 | -0.0023409 |  | 31.3859 | 797640.7558 | 0.012664 | 1 | 329.8451 | 10509.3324 | -0.002339 |  | 31.3836 | 797581.3116 | 0.012664 | 1 | 329.7993 | 10508.6561 | -0.0023371 |  | 31.3812 | 797521.9157 | 0.012664 | 1 | 329.7536 | 10507.9803 | -0.0023352 |  | 31.3789 | 797462.5681 | 0.012664 | 1 | 329.7078 | 10507.3051 | -0.0023333 |  | 31.3766 | 797403.2686 | 0.012664 | 1 | 329.6621 | 10506.6304 | -0.0023314 |  | 31.3742 | 797344.0174 | 0.012665 | 1 | 329.6165 | 10505.9562 | -0.0023296 |  | 31.3719 | 797284.8142 | 0.012665 | 1 | 329.5709 | 10505.2826 | -0.0023277 |  | 31.3696 | 797225.6592 | 0.012665 | 1 | 329.5253 | 10504.6096 | -0.0023258 |  | 28.2589 | 718170.6381 | 0.012849 | 1 | 271.3055 | 9600.7081 | -0.0023258 | 12 | 208.8 | 36.2 | 3537.7499 | -3501.5499
|  | 9 | 10 | 100 | 0.05 | 0.0015 | 24.2 | 615017.9038 | 0.013137 | 1 | 203.4293 | 8406.1713 | -0.0023505 |  | 24.1976 | 614958.1691 | 0.013138 | 1 | 203.3927 | 8405.4739 | -0.0023486 |  | 24.1953 | 614898.4828 | 0.013138 | 1 | 203.3561 | 8404.7771 | -0.0023467 |  | 24.193 | 614838.8451 | 0.013138 | 1 | 203.3195 | 8404.0808 | -0.0023447 |  | 24.1906 | 614779.2558 | 0.013138 | 1 | 203.283 | 8403.3851 | -0.0023428 |  | 24.1883 | 614719.7149 | 0.013138 | 1 | 203.2465 | 8402.6899 | -0.0023409 |  | 24.1859 | 614660.2224 | 0.013139 | 1 | 203.21 | 8401.9953 | -0.002339 |  | 24.1836 | 614600.7782 | 0.013139 | 1 | 203.1736 | 8401.3012 | -0.0023371 |  | 24.1812 | 614541.3823 | 0.013139 | 1 | 203.1372 | 8400.6077 | -0.0023352 |  | 24.1789 | 614482.0347 | 0.013139 | 1 | 203.1008 | 8399.9148 | -0.0023333 |  | 24.1766 | 614422.7353 | 0.013139 | 1 | 203.0645 | 8399.2224 | -0.0023314 |  | 24.1742 | 614363.484 | 0.01314 | 1 | 203.0282 | 8398.5306 | -0.0023296 |  | 24.1719 | 614304.2809 | 0.01314 | 1 | 202.9919 | 8397.8393 | -0.0023277 |  | 24.1696 | 614245.1258 | 0.01314 | 1 | 202.9557 | 8397.1486 | -0.0023258 |  | 21.0589 | 535190.1048 | 0.013411 | 1 | 157.2553 | 7467.4012 | -0.0023258 | 13 | 215.5 | 29.5 | 3658.3481 | -3628.8481
|  | 10 | 11 | 100 | 0.05 | 0.0015 | 21.4 | 543858.8075 | 0.013379 | 1 | 161.9989 | 7570.0425 | -0.0023505 |  | 21.3976 | 543799.0728 | 0.013379 | 1 | 161.966 | 7569.3358 | -0.0023486 |  | 21.3953 | 543739.3865 | 0.013379 | 1 | 161.9331 | 7568.6297 | -0.0023467 |  | 21.393 | 543679.7488 | 0.013379 | 1 | 161.9003 | 7567.9242 | -0.0023447 |  | 21.3906 | 543620.1595 | 0.01338 | 1 | 161.8674 | 7567.2192 | -0.0023428 |  | 21.3883 | 543560.6186 | 0.01338 | 1 | 161.8346 | 7566.5148 | -0.0023409 |  | 21.3859 | 543501.1261 | 0.01338 | 1 | 161.8019 | 7565.811 | -0.002339 |  | 21.3836 | 543441.6819 | 0.01338 | 1 | 161.7691 | 7565.1077 | -0.0023371 |  | 21.3812 | 543382.286 | 0.01338 | 1 | 161.7364 | 7564.405 | -0.0023352 |  | 21.3789 | 543322.9384 | 0.013381 | 1 | 161.7038 | 7563.7028 | -0.0023333 |  | 21.3766 | 543263.639 | 0.013381 | 1 | 161.6711 | 7563.0012 | -0.0023314 |  | 21.3742 | 543204.3877 | 0.013381 | 1 | 161.6385 | 7562.3002 | -0.0023296 |  | 21.3719 | 543145.1845 | 0.013381 | 1 | 161.6059 | 7561.5997 | -0.0023277 |  | 21.3696 | 543086.0295 | 0.013382 | 1 | 161.5733 | 7560.8998 | -0.0023258 |  | 18.2589 | 464031.0085 | 0.013707 | 1 | 120.8276 | 6617.4658 | -0.0023258 | 14 | 212.6 | 32.4 | 3697.2414 | -3664.8414
|  | 11 | 12 | 100 | 0.05 | 0.0015 | 14.9 | 378668.0482 | 0.014157 | 1 | 83.1012 | 5577.2646 | -0.0023505 |  | 14.8976 | 378608.3135 | 0.014157 | 1 | 83.0772 | 5576.5273 | -0.0023486 |  | 14.8953 | 378548.6272 | 0.014157 | 1 | 83.0531 | 5575.7907 | -0.0023467 |  | 14.893 | 378488.9895 | 0.014158 | 1 | 83.029 | 5575.0546 | -0.0023447 |  | 14.8906 | 378429.4002 | 0.014158 | 1 | 83.005 | 5574.3191 | -0.0023428 |  | 14.8883 | 378369.8593 | 0.014159 | 1 | 82.981 | 5573.5842 | -0.0023409 |  | 14.8859 | 378310.3668 | 0.014159 | 1 | 82.957 | 5572.8499 | -0.002339 |  | 14.8836 | 378250.9226 | 0.014159 | 1 | 82.9331 | 5572.1162 | -0.0023371 |  | 14.8812 | 378191.5267 | 0.01416 | 1 | 82.9091 | 5571.383 | -0.0023352 |  | 14.8789 | 378132.1791 | 0.01416 | 1 | 82.8852 | 5570.6505 | -0.0023333 |  | 14.8766 | 378072.8797 | 0.01416 | 1 | 82.8613 | 5569.9185 | -0.0023314 |  | 14.8742 | 378013.6284 | 0.014161 | 1 | 82.8375 | 5569.1871 | -0.0023296 |  | 14.8719 | 377954.4252 | 0.014161 | 1 | 82.8136 | 5568.4562 | -0.0023277 |  | 14.8696 | 377895.2702 | 0.014161 | 1 | 82.7898 | 5567.726 | -0.0023258 |  | 11.7589 | 298840.2492 | 0.014723 | 1 | 53.8288 | 4577.7092 | -0.0023258 | 15 | 207.5 | 37.5 | 3702.1756 | -3664.6756
|  | 12 | 3 | 100 | 0.05 | 0.0015 | 9.7 | 246515.4408 | 0.01522 | 1 | 37.8648 | 3903.5895 | -0.0023505 |  | 9.6976 | 246455.706 | 0.015221 | 1 | 37.8481 | 3902.8094 | -0.0023486 |  | 9.6953 | 246396.0198 | 0.015222 | 1 | 37.8314 | 3902.0299 | -0.0023467 |  | 9.693 | 246336.382 | 0.015222 | 1 | 37.8146 | 3901.251 | -0.0023447 |  | 9.6906 | 246276.7927 | 0.015223 | 1 | 37.798 | 3900.4727 | -0.0023428 |  | 9.6883 | 246217.2519 | 0.015223 | 1 | 37.7813 | 3899.695 | -0.0023409 |  | 9.6859 | 246157.7594 | 0.015224 | 1 | 37.7646 | 3898.9179 | -0.002339 |  | 9.6836 | 246098.3152 | 0.015225 | 1 | 37.748 | 3898.1415 | -0.0023371 |  | 9.6812 | 246038.9193 | 0.015225 | 1 | 37.7314 | 3897.3656 | -0.0023352 |  | 9.6789 | 245979.5716 | 0.015226 | 1 | 37.7148 | 3896.5903 | -0.0023333 |  | 9.6766 | 245920.2722 | 0.015227 | 1 | 37.6982 | 3895.8156 | -0.0023314 |  | 9.6742 | 245861.0209 | 0.015227 | 1 | 37.6816 | 3895.0416 | -0.0023296 |  | 9.6719 | 245801.8178 | 0.015228 | 1 | 37.665 | 3894.2681 | -0.0023277 |  | 9.6696 | 245742.6628 | 0.015229 | 1 | 37.6485 | 3893.4953 | -0.0023258 |  | 6.5589 | 166687.6417 | 0.016337 | 1 | 18.583 | 2833.2537 | -0.0023258 | 16 | 219.4 | 25.6 | 3701.684 | -3676.084
|  | 3 | 2 | 100 | 0.05 | 0.0015 | -26.1 | 663304.4335 | 0.012995 | -1 | -234.0566 | 8967.6851 | -0.0023505 |  | -26.1019 | 663351.5349 | 0.012995 | -1 | -234.0874 | 8968.2308 | -0.0023486 |  | -26.1037 | 663398.5882 | 0.012995 | -1 | -234.1183 | 8968.7759 | -0.0023467 |  | -26.1056 | 663445.5935 | 0.012994 | -1 | -234.1491 | 8969.3204 | -0.0023447 |  | -26.1074 | 663492.5508 | 0.012994 | -1 | -234.1799 | 8969.8643 | -0.0023428 |  | -26.1092 | 663539.4601 | 0.012994 | -1 | -234.2106 | 8970.4077 | -0.0023409 |  | -26.1111 | 663586.3216 | 0.012994 | -1 | -234.2413 | 8970.9506 | -0.002339 |  | -26.1129 | 663633.1352 | 0.012994 | -1 | -234.272 | 8971.4928 | -0.0023371 |  | -26.1148 | 663679.901 | 0.012994 | -1 | -234.3027 | 8972.0346 | -0.0023352 |  | -26.1166 | 663726.6191 | 0.012994 | -1 | -234.3333 | 8972.5757 | -0.0023333 |  | -26.1184 | 663773.2894 | 0.012993 | -1 | -234.3639 | 8973.1163 | -0.0023314 |  | -26.1203 | 663819.9121 | 0.012993 | -1 | -234.3944 | 8973.6564 | -0.0023296 |  | -26.1221 | 663866.4872 | 0.012993 | -1 | -234.425 | 8974.1959 | -0.0023277 |  | -26.1239 | 663913.0147 | 0.012993 | -1 | -234.4555 | 8974.7348 | -0.0023258 |  | -27.8718 | 708332.8931 | 0.012874 | -1 | -264.4356 | 9487.5694 | -0.0023258 | 17 | 220.5 | 24.5 | 3692.0665 | -3667.5665
|  | 2 | 1 | 100 | 0.05 | 0.0015 | -31 | 787832.852 | 0.012685 | -1 | -322.328 | 10397.6784 | -0.0023505 |  | -31.0019 | 787879.9534 | 0.012685 | -1 | -322.3639 | 10398.215 | -0.0023486 |  | -31.0037 | 787927.0067 | 0.012685 | -1 | -322.3998 | 10398.7509 | -0.0023467 |  | -31.0056 | 787974.012 | 0.012685 | -1 | -322.4356 | 10399.2863 | -0.0023447 |  | -31.0074 | 788020.9693 | 0.012685 | -1 | -322.4714 | 10399.8212 | -0.0023428 |  | -31.0092 | 788067.8787 | 0.012685 | -1 | -322.5072 | 10400.3555 | -0.0023409 |  | -31.0111 | 788114.7401 | 0.012685 | -1 | -322.5429 | 10400.8893 | -0.002339 |  | -31.0129 | 788161.5538 | 0.012685 | -1 | -322.5786 | 10401.4225 | -0.0023371 |  | -31.0148 | 788208.3196 | 0.012685 | -1 | -322.6143 | 10401.9552 | -0.0023352 |  | -31.0166 | 788255.0376 | 0.012684 | -1 | -322.6499 | 10402.4873 | -0.0023333 |  | -31.0184 | 788301.708 | 0.012684 | -1 | -322.6855 | 10403.0189 | -0.0023314 |  | -31.0203 | 788348.3307 | 0.012684 | -1 | -322.7211 | 10403.5499 | -0.0023296 |  | -31.0221 | 788394.9057 | 0.012684 | -1 | -322.7566 | 10404.0804 | -0.0023277 |  | -31.0239 | 788441.4333 | 0.012684 | -1 | -322.7921 | 10404.6104 | -0.0023258 |  | -32.7718 | 832861.3116 | 0.01259 | -1 | -357.5155 | 10909.2427 | -0.0023258 | R1 | 245 | 0
[9 empty] | Total |  | 260.1305 | 55335.8334 |  |  |  |  | Total |  | 259.9073 | 55333.3145 |  |  |  |  | Total |  | 259.6843 | 55330.7974 |  |  |  |  | Total |  | 259.4616 | 55328.282 |  |  |  |  | Total |  | 259.239 | 55325.7684 |  |  |  |  | Total |  | 259.0166 | 55323.2565 |  |  |  |  | Total |  | 258.7944 | 55320.7464 |  |  |  |  | Total |  | 258.5725 | 55318.238 |  |  |  |  | Total |  | 258.3507 | 55315.7314 |  |  |  |  | Total |  | 258.1292 | 55313.2265 |  |  |  |  | Total |  | 257.9079 | 55310.7234 |  |  |  |  | Total |  | 257.6867 | 55308.222 |  |  |  |  | Total |  | 257.4658 | 55305.7223 |  |  |  |  | Total |  | 257.2451 | 55303.2244 |  |  |  |  | Total |  | -0.15095 | 51493.3501
| Anel | Trecho |  | L (m) | D (m) | e (mm) | Q(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s) |  | Qnova(l/s) | Re | f |  | ΔH (m) | ΔH/Q (m/L/s) | ΔQ (l/s)
| 3 | 3 | 13 | 100 | 0.05 | 0.0015 | 14.8 | 376126.6519 | 0.014172 | 1 | 82.0791 | 5545.8864 | 0.0019888 |  | 14.802 | 376177.1947 | 0.014172 | 1 | 82.0994 | 5546.5107 | 0.0019869 |  | 14.804 | 376227.69 | 0.014172 | 1 | 82.1196 | 5547.1344 | 0.0019851 |  | 14.806 | 376278.138 | 0.014171 | 1 | 82.1399 | 5547.7575 | 0.0019832 |  | 14.8079 | 376328.5388 | 0.014171 | 1 | 82.1601 | 5548.38 | 0.0019813 |  | 14.8099 | 376378.8923 | 0.014171 | 1 | 82.1803 | 5549.0019 | 0.0019795 |  | 14.8119 | 376429.1986 | 0.01417 | 1 | 82.2005 | 5549.6233 | 0.0019776 |  | 14.8139 | 376479.4578 | 0.01417 | 1 | 82.2207 | 5550.244 | 0.0019758 |  | 14.8159 | 376529.6698 | 0.01417 | 1 | 82.2408 | 5550.8641 | 0.0019739 |  | 14.8178 | 376579.8348 | 0.014169 | 1 | 82.261 | 5551.4837 | 0.0019721 |  | 14.8198 | 376629.9527 | 0.014169 | 1 | 82.2811 | 5552.1026 | 0.0019702 |  | 14.8218 | 376680.0236 | 0.014169 | 1 | 82.3012 | 5552.721 | 0.0019684 |  | 14.8237 | 376730.0476 | 0.014169 | 1 | 82.3213 | 5553.3388 | 0.0019665 |  | 14.8257 | 376780.0246 | 0.014168 | 1 | 82.3413 | 5553.956 | 0.0019647 |  | 16.6435 | 422977.2927 | 0.013908 | 1 | 101.8642 | 6120.3564 | 0.0019647
|  | 13 | 14 | 100 | 0.05 | 0.0015 | 8 | 203311.7038 | 0.015752 | 1 | 26.655 | 3331.8733 | 0.0019888 |  | 8.002 | 203362.2465 | 0.015751 | 1 | 26.667 | 3332.5517 | 0.0019869 |  | 8.004 | 203412.7418 | 0.01575 | 1 | 26.6791 | 3333.2294 | 0.0019851 |  | 8.006 | 203463.1899 | 0.01575 | 1 | 26.6911 | 3333.9065 | 0.0019832 |  | 8.0079 | 203513.5906 | 0.015749 | 1 | 26.7032 | 3334.5829 | 0.0019813 |  | 8.0099 | 203563.9441 | 0.015748 | 1 | 26.7152 | 3335.2587 | 0.0019795 |  | 8.0119 | 203614.2504 | 0.015747 | 1 | 26.7272 | 3335.9338 | 0.0019776 |  | 8.0139 | 203664.5096 | 0.015747 | 1 | 26.7392 | 3336.6082 | 0.0019758 |  | 8.0159 | 203714.7216 | 0.015746 | 1 | 26.7512 | 3337.282 | 0.0019739 |  | 8.0178 | 203764.8866 | 0.015745 | 1 | 26.7632 | 3337.9552 | 0.0019721 |  | 8.0198 | 203815.0045 | 0.015745 | 1 | 26.7751 | 3338.6276 | 0.0019702 |  | 8.0218 | 203865.0754 | 0.015744 | 1 | 26.7871 | 3339.2995 | 0.0019684 |  | 8.0237 | 203915.0994 | 0.015743 | 1 | 26.7991 | 3339.9706 | 0.0019665 |  | 8.0257 | 203965.0764 | 0.015743 | 1 | 26.811 | 3340.6412 | 0.0019647 |  | 9.8435 | 250162.3445 | 0.015181 | 1 | 38.8933 | 3951.1674 | 0.0019647
|  | 14 | 15 | 100 | 0.05 | 0.0015 | 1.3 | 33038.1519 | 0.022933 | 1 | 1.0248 | 788.281 | 0.0019888 |  | 1.302 | 33088.6946 | 0.022925 | 1 | 1.0275 | 789.2058 | 0.0019869 |  | 1.304 | 33139.1899 | 0.022917 | 1 | 1.0303 | 790.1296 | 0.0019851 |  | 1.306 | 33189.638 | 0.022909 | 1 | 1.0331 | 791.0521 | 0.0019832 |  | 1.3079 | 33240.0387 | 0.022901 | 1 | 1.0359 | 791.9736 | 0.0019813 |  | 1.3099 | 33290.3922 | 0.022893 | 1 | 1.0386 | 792.8939 | 0.0019795 |  | 1.3119 | 33340.6985 | 0.022885 | 1 | 1.0414 | 793.8131 | 0.0019776 |  | 1.3139 | 33390.9577 | 0.022877 | 1 | 1.0442 | 794.7311 | 0.0019758 |  | 1.3159 | 33441.1697 | 0.022869 | 1 | 1.047 | 795.648 | 0.0019739 |  | 1.3178 | 33491.3347 | 0.022861 | 1 | 1.0497 | 796.5638 | 0.0019721 |  | 1.3198 | 33541.4526 | 0.022853 | 1 | 1.0525 | 797.4785 | 0.0019702 |  | 1.3218 | 33591.5235 | 0.022845 | 1 | 1.0553 | 798.3921 | 0.0019684 |  | 1.3237 | 33641.5475 | 0.022837 | 1 | 1.0581 | 799.3045 | 0.0019665 |  | 1.3257 | 33691.5245 | 0.022829 | 1 | 1.0609 | 800.2158 | 0.0019647 |  | 3.1435 | 79888.7926 | 0.018885 | 1 | 4.9342 | 1569.6441 | 0.0019647
|  | 15 | 16 | 100 | 0.05 | 0.0015 | -2.7 | 68617.7 | 0.019496 | -1 | -3.7579 | 1391.8313 | 0.0019888 |  | -2.698 | 68567.1573 | 0.019499 | -1 | -3.753 | 1391.023 | 0.0019869 |  | -2.696 | 68516.6619 | 0.019502 | -1 | -3.7481 | 1390.2154 | 0.0019851 |  | -2.694 | 68466.2139 | 0.019505 | -1 | -3.7431 | 1389.4084 | 0.0019832 |  | -2.6921 | 68415.8132 | 0.019508 | -1 | -3.7382 | 1388.602 | 0.0019813 |  | -2.6901 | 68365.4596 | 0.019511 | -1 | -3.7333 | 1387.7963 | 0.0019795 |  | -2.6881 | 68315.1533 | 0.019515 | -1 | -3.7284 | 1386.9913 | 0.0019776 |  | -2.6861 | 68264.8942 | 0.019518 | -1 | -3.7235 | 1386.1869 | 0.0019758 |  | -2.6841 | 68214.6821 | 0.019521 | -1 | -3.7186 | 1385.3831 | 0.0019739 |  | -2.6822 | 68164.5172 | 0.019524 | -1 | -3.7137 | 1384.58 | 0.0019721 |  | -2.6802 | 68114.3993 | 0.019527 | -1 | -3.7088 | 1383.7775 | 0.0019702 |  | -2.6782 | 68064.3284 | 0.01953 | -1 | -3.7039 | 1382.9757 | 0.0019684 |  | -2.6763 | 68014.3044 | 0.019533 | -1 | -3.6991 | 1382.1746 | 0.0019665 |  | -2.6743 | 67964.3273 | 0.019536 | -1 | -3.6942 | 1381.3741 | 0.0019647 |  | -0.8565 | 21767.0593 | 0.025343 | -1 | -0.49158 | 573.9354 | 0.0019647
|  | 16 | 17 | 100 | 0.05 | 0.0015 | -6.4 | 162649.363 | 0.016413 | -1 | -17.7749 | 2777.3228 | 0.0019888 |  | -6.398 | 162598.8203 | 0.016413 | -1 | -17.7649 | 2776.6214 | 0.0019869 |  | -6.396 | 162548.3249 | 0.016414 | -1 | -17.7549 | 2775.9207 | 0.0019851 |  | -6.394 | 162497.8769 | 0.016415 | -1 | -17.7449 | 2775.2206 | 0.0019832 |  | -6.3921 | 162447.4761 | 0.016416 | -1 | -17.7349 | 2774.5211 | 0.0019813 |  | -6.3901 | 162397.1226 | 0.016417 | -1 | -17.7249 | 2773.8222 | 0.0019795 |  | -6.3881 | 162346.8163 | 0.016418 | -1 | -17.715 | 2773.124 | 0.0019776 |  | -6.3861 | 162296.5572 | 0.016419 | -1 | -17.705 | 2772.4264 | 0.0019758 |  | -6.3841 | 162246.3451 | 0.01642 | -1 | -17.6951 | 2771.7294 | 0.0019739 |  | -6.3822 | 162196.1802 | 0.016421 | -1 | -17.6852 | 2771.033 | 0.0019721 |  | -6.3802 | 162146.0623 | 0.016422 | -1 | -17.6753 | 2770.3372 | 0.0019702 |  | -6.3782 | 162095.9913 | 0.016423 | -1 | -17.6654 | 2769.6421 | 0.0019684 |  | -6.3763 | 162045.9674 | 0.016424 | -1 | -17.6555 | 2768.9476 | 0.0019665 |  | -6.3743 | 161995.9903 | 0.016425 | -1 | -17.6457 | 2768.2537 | 0.0019647 |  | -4.5565 | 115798.7223 | 0.01752 | -1 | -9.6175 | 2110.7258 | 0.0019647
|  | 17 | 5 | 100 | 0.05 | 0.0015 | -14.7 | 373585.2556 | 0.014188 | -1 | -81.0629 | 5514.4819 | 0.0019888 |  | -14.698 | 373534.7129 | 0.014188 | -1 | -81.0427 | 5513.857 | 0.0019869 |  | -14.696 | 373484.2176 | 0.014188 | -1 | -81.0226 | 5513.2328 | 0.0019851 |  | -14.694 | 373433.7695 | 0.014189 | -1 | -81.0025 | 5512.6091 | 0.0019832 |  | -14.6921 | 373383.3688 | 0.014189 | -1 | -80.9824 | 5511.986 | 0.0019813 |  | -14.6901 | 373333.0153 | 0.014189 | -1 | -80.9623 | 5511.3634 | 0.0019795 |  | -14.6881 | 373282.709 | 0.01419 | -1 | -80.9423 | 5510.7415 | 0.0019776 |  | -14.6861 | 373232.4498 | 0.01419 | -1 | -80.9223 | 5510.1201 | 0.0019758 |  | -14.6841 | 373182.2378 | 0.01419 | -1 | -80.9023 | 5509.4992 | 0.0019739 |  | -14.6822 | 373132.0728 | 0.014191 | -1 | -80.8823 | 5508.879 | 0.0019721 |  | -14.6802 | 373081.9549 | 0.014191 | -1 | -80.8623 | 5508.2593 | 0.0019702 |  | -14.6782 | 373031.884 | 0.014191 | -1 | -80.8424 | 5507.6402 | 0.0019684 |  | -14.6763 | 372981.86 | 0.014192 | -1 | -80.8225 | 5507.0217 | 0.0019665 |  | -14.6743 | 372931.883 | 0.014192 | -1 | -80.8026 | 5506.4037 | 0.0019647 |  | -12.8565 | 326734.6149 | 0.014504 | -1 | -63.3888 | 4930.4846 | 0.0019647
|  | 5 | 4 | 100 | 0.05 | 0.0015 | -10 | 254139.6297 | 0.015139 | -1 | -40.0295 | 4002.946 | 0.0019888 |  | -9.9975 | 254076.4536 | 0.01514 | -1 | -40.0113 | 4002.1244 | 0.0019869 |  | -9.995 | 254013.3253 | 0.015141 | -1 | -39.9931 | 4001.3034 | 0.0019851 |  | -9.9925 | 253950.2448 | 0.015141 | -1 | -39.975 | 4000.483 | 0.0019832 |  | -9.9901 | 253887.2121 | 0.015142 | -1 | -39.9569 | 3999.6632 | 0.0019813 |  | -9.9876 | 253824.227 | 0.015143 | -1 | -39.9388 | 3998.844 | 0.0019795 |  | -9.9851 | 253761.2897 | 0.015143 | -1 | -39.9207 | 3998.0254 | 0.0019776 |  | -9.9826 | 253698.4 | 0.015144 | -1 | -39.9027 | 3997.2074 | 0.0019758 |  | -9.9802 | 253635.5578 | 0.015145 | -1 | -39.8846 | 3996.3899 | 0.0019739 |  | -9.9777 | 253572.7633 | 0.015145 | -1 | -39.8666 | 3995.5731 | 0.0019721 |  | -9.9752 | 253510.0163 | 0.015146 | -1 | -39.8486 | 3994.7568 | 0.0019702 |  | -9.9728 | 253447.3168 | 0.015147 | -1 | -39.8306 | 3993.9412 | 0.0019684 |  | -9.9703 | 253384.6648 | 0.015147 | -1 | -39.8126 | 3993.1261 | 0.0019665 |  | -9.9678 | 253322.0602 | 0.015148 | -1 | -39.7947 | 3992.3116 | 0.0019647 |  | -6.7872 | 172489.6495 | 0.016234 | -1 | -19.7728 | 2913.2553 | 0.0019647
|  | 4 | 3 | 100 | 0.05 | 0.0015 | -14.8 | 376126.6519 | 0.014172 | -1 | -82.0791 | 5545.8864 | 0.0019888 |  | -14.7975 | 376063.4758 | 0.014173 | -1 | -82.0538 | 5545.106 | 0.0019869 |  | -14.795 | 376000.3476 | 0.014173 | -1 | -82.0285 | 5544.3262 | 0.0019851 |  | -14.7925 | 375937.2671 | 0.014173 | -1 | -82.0032 | 5543.547 | 0.0019832 |  | -14.7901 | 375874.2343 | 0.014174 | -1 | -81.9779 | 5542.7684 | 0.0019813 |  | -14.7876 | 375811.2493 | 0.014174 | -1 | -81.9527 | 5541.9903 | 0.0019795 |  | -14.7851 | 375748.3119 | 0.014175 | -1 | -81.9275 | 5541.2128 | 0.0019776 |  | -14.7826 | 375685.4222 | 0.014175 | -1 | -81.9023 | 5540.4359 | 0.0019758 |  | -14.7802 | 375622.5801 | 0.014175 | -1 | -81.8771 | 5539.6596 | 0.0019739 |  | -14.7777 | 375559.7856 | 0.014176 | -1 | -81.8519 | 5538.8838 | 0.0019721 |  | -14.7752 | 375497.0386 | 0.014176 | -1 | -81.8268 | 5538.1086 | 0.0019702 |  | -14.7728 | 375434.3391 | 0.014176 | -1 | -81.8017 | 5537.334 | 0.0019684 |  | -14.7703 | 375371.687 | 0.014177 | -1 | -81.7766 | 5536.5599 | 0.0019665 |  | -14.7678 | 375309.0824 | 0.014177 | -1 | -81.7516 | 5535.7864 | 0.0019647 |  | -11.5872 | 294476.6717 | 0.01476 | -1 | -52.3989 | 4522.1404 | 0.0019647
[9 empty] | Total |  | -114.9454 | 28898.509 |  |  |  |  | Total |  | -114.8317 | 28897.0001 |  |  |  |  | Total |  | -114.7181 | 28895.4918 |  |  |  |  | Total |  | -114.6046 | 28893.9842 |  |  |  |  | Total |  | -114.4912 | 28892.4772 |  |  |  |  | Total |  | -114.3779 | 28890.9708 |  |  |  |  | Total |  | -114.2648 | 28889.465 |  |  |  |  | Total |  | -114.1517 | 28887.9599 |  |  |  |  | Total |  | -114.0387 | 28886.4554 |  |  |  |  | Total |  | -113.9258 | 28884.9516 |  |  |  |  | Total |  | -113.8131 | 28883.4483 |  |  |  |  | Total |  | -113.7004 | 28881.9457 |  |  |  |  | Total |  | -113.5879 | 28880.4438 |  |  |  |  | Total |  | -113.4755 | 28878.9425 |  |  |  |  | Total |  | 0.02198 | 26691.7093
|  |  |  | 100 | 0.05 | 0.0015 | [111 empty] | Reservaotio | 100 | 2541396.2969 | 0.011099 | 1 | 2934.5328